重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-应急演练大纲

文件编号：ZGS-10-02

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.02.20 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.02.20 |
| 批准人:宋海滨 | 审批时间:2025.02.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.02.20 | V1.0 | 新建 | 宋海滨 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

1. 演练目的	4

2. 演练依据	4

3. 演练场景设计	4

3.1. 场景一：机房电力中断（P1级）	4

3.1.1. 故障描述	4

3.1.2. 演练目标	5

3.1.3. 涉及服务内容	5

3.2. 场景二：核心硬件故障（P1级）	5

3.2.1. 故障描述	5

3.2.2. 演练目标	5

3.2.3. 涉及服务内容	5

3.3. 场景三：安防审计异常（P2级）	6

3.3.1. 故障描述	6

3.3.2. 演练目标	6

3.3.3. 涉及服务内容	6

4. 演练组织架构	6

5. 演练流程	7

6. 演练评估指标	7

7. 演练物资准备	8

8. 演练总结与改进	8

9. 附件	8

演练目的

验证应急预案可行性：检验《运维服务应急预案》的完整性、可操作性和有效性，确保预案内容与实际托管服务场景匹配。

检验应急响应能力：评估应急组织架构各小组在突发故障时的协同响应能力。

提升实战处置技能：针对托管服务典型故障场景（机房电力中断、硬件故障、安防审计异常），锻炼运维团队的故障诊断、应急处置和恢复能力。

发现薄弱环节：通过演练暴露应急预案及应急准备中的不足，为后续优化提供依据。

演练依据

| 依据文件 | 编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 《运维服务应急预案》 | ZGS-10-03 | 应急响应流程、故障分级、处置规范 |
| 《运维服务交付方案》 | ZGS-09-02 | SLA标准、服务范围、故障分级 |
| 《存储维保合同》 | — | 运维服务条款、响应时限要求 |
| 公司《运维应急管理制度》 | ZGS-10-01 | 应急管理总体要求 |

演练场景设计

根据项目实际服务内容（存储维保），设置以下三个典型应急场景：

场景一：机房电力中断（P1级）

故障描述

数据中心市电供应突然中断，UPS电池开始放电，柴油发电机未自动启动，机房环境面临断电风险，托管设备即将宕机。该故障直接影响甲方托管设备的正常运行，符合合同约定的“机房环境异常”情形。

演练目标

- 检验电力中断的快速发现能力（≤3分钟）

- 检验应急启动的规范性（≤10分钟）

- 检验备用电力切换机制的有效性（UPS供电期间完成发电机启动）

- 检验与数据中心运维团队的协同配合能力

涉及服务内容

- 机房环境（电力保障）

- 应急响应（P1级故障处置）

场景二：核心硬件故障（P1级）

故障描述

一台超融合节点（Lenovo SR660V2）突然宕机，服务器无法启动，系统运行在该节点上的服务中断。该故障影响核心硬件运行，符合合同约定的“核心硬件宕机”情形。

演练目标

- 检验硬件故障的快速判定能力（≤10分钟）

- 检验故障上报流程的及时性（≤5分钟）

- 检验协助报修流程的规范性

- 检验临时环境建议的提供能力

涉及服务内容

- 硬件监控

- 故障处理（硬件故障初步诊断、协助联系原厂维修）

- 应急响应（P1级故障处置）

场景三：安防审计异常（P2级）

故障描述

日志审计系统出现异常告警，审计日志停止收集，数据库审计Agent离线，无法正常记录访问行为。该故障涉及数据安全监控，符合合同约定的“安防管控”范畴。

演练目标

- 检验安防审计异常的上报流程（≤10分钟）

- 检验审计Agent的快速恢复能力

- 检验日志完整性的验证能力

- 检验异常事件的追溯分析能力

涉及服务内容

- 安防管控（数据库审计、日志审计）

- 应急响应（P2级故障处置）

演练组织架构

| 角色 | 部门/人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 宋海滨（运维部部长） | 统筹演练全局，下达应急启动/终止指令 |
| 副总指挥 | 甲方对接人 | 协调客户方资源，确认恢复结果 |
| 技术保障组 | 运维工程师 | 故障诊断、技术方案制定、系统恢复 |
| 现场抢险组 | 数据中心运维人员 | 现场隔离、设备检查、初期险情控制 |
| 信息联络组 | 服务台专员 | 信息通报、过程记录、对接甲方 |
| 后勤支持组 | 采购部 | 物资调配、厂商联系、后勤服务 |

演练流程

| 步骤 | 时间节点 | 工作内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 故障发现 | T+0 | 监控系统告警或甲方反馈异常 | 监控系统/甲方 |
| 2. 故障上报 | T+5分钟内 | 信息联络组通报总指挥及技术保障组 | 信息联络组 |
| 3. 应急启动 | T+10分钟内 | 总指挥下达应急启动指令，组建应急小组 | 总指挥 |
| 4. 故障排查 | T+10分钟起 | 技术保障组远程/现场排查，每30分钟通报进度 | 技术保障组 |
| 5. 恢复实施 | 按场景目标 | 执行恢复方案，验证恢复结果 | 技术保障组 |
| 6. 恢复确认 | 恢复完成后 | 甲方确认服务恢复正常 | 副总指挥 |
| 7. 应急终止 | 确认完成后 | 总指挥下达应急终止指令 | 总指挥 |
| 8. 复盘总结 | 演练后3日内 | 提交《应急演练复盘报告》 | 总指挥 |

演练评估指标

| 指标项 | 目标值 | 评估方式 |
| --- | --- | --- |
| 故障发现时间 | ≤3分钟 | 记录告警触发时间 |
| 故障上报时间 | ≤5分钟 | 记录上报时间点 |
| 应急响应启动时间 | ≤10分钟 | 记录启动指令发出时间 |
| 电力恢复时间（场景一） | ≤2小时 | 记录故障发生至电力恢复时间 |
| 硬件恢复时间（场景二） | ≤48小时（含报修） | 记录故障发生至报修完成时间 |
| 审计恢复时间（场景三） | ≤5个工作日 | 记录故障发生至审计恢复时间 |
| 信息通报及时率 | 100% | 每30分钟通报 |
| 甲方业务验证 | 核心功能可用 | 甲方确认 |

演练物资准备

| 物资名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 备用网线 | 若干 | 网络故障场景演练 |
| 测试笔记本 | 1台 | 验证审计日志查询 |
| 应急U盘 | 1个 | 含应急预案、操作手册 |
| 应急通讯录 | 1份 | 各小组及甲方联系方式 |
| 演练记录表 | 若干 | 记录演练过程 |
| 厂商联系方式清单 | 1份 | 硬件故障报修场景 |

演练总结与改进

演练后评估：演练结束后1周内，组织复盘会议，评估演练效果。

问题整改：对演练中发现的问题，制定整改措施，明确责任人和完成时间。

预案优化：根据演练结果，修订应急预案中的不足。

报告归档：演练报告报质量部备案。

附件

《应急演练计划》

《应急演练评估表》

《应急通讯联络表》

《硬件故障处理记录单模板》