重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-应急演练计划

文件编号：ZGS-10-04

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.09.12 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.09.12 |
| 批准人:宋海滨 | 审批时间:2025.09.12 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.12 | V1.0 | 新建 | 宋海滨 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

1. 演练基本信息	4

2. 演练目标	4

3. 演练场景	4

3.1. 场景一：机房电力中断（P1级重大故障）	5

3.1.1. 故障描述	5

3.1.2. 演练目标	5

3.1.3. 涉及服务内容	5

3.2. 场景二：核心硬件故障（P1级重大故障）	5

3.2.1. 故障描述	5

3.2.2. 演练目标	5

3.2.3. 涉及服务内容	6

3.3. 场景三：安防审计异常（P2级较大故障）	6

3.3.1. 故障描述	6

3.3.2. 演练目标	6

3.3.3. 涉及服务内容	6

4. 演练组织与角色	6

5. 演练阶段安排	7

5.1. 准备与启动（13:30 14:00）	7

5.2. 故障注入与应急响应（14:00 15:30）	8

5.3. 总结与复盘（15:30 16:00）	8

6. 演练评估与总结	8

7. 注意事项	9

演练基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 预案名称 | 中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目应急预案 |
| 演练类别 | ☑现场处置演练 ☑实战演练 □桌面演练 □专项演练 |
| 预计演练时间 | 2025年9月15日 14:00 至 16:00 |
| 演练地点 | 重庆市政务云计算大数据中心机房及运维值班室 |
| 经费预算 | 0.5万元 |
| 组织单位 | 重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司运维部 |
| 参加单位 | 中国广电重庆网络股份有限公司信息中心、重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司运维团队、数据中心运维方 |

演练目标

- 验证应急预案可行性：检验《运维服务应急预案》（ZGS-10-03）的完整性、可操作性和有效性，确保预案内容与实际托管服务场景匹配。

- 检验应急响应能力：评估应急组织架构各小组（技术保障组、现场抢险组、信息联络组、后勤支持组）在突发故障时的协同响应能力。

- 提升实战处置技能：针对托管服务典型故障场景（机房电力中断、硬件故障、安防审计异常），锻炼运维团队的故障诊断、应急处置和恢复能力。

- 发现薄弱环节：通过演练暴露应急预案及应急准备中的不足，为后续优化提供依据。

演练场景

根据项目实际服务内容（存储维保），设置以下三个典型应急场景：

场景一：机房电力中断（P1级重大故障）

故障描述

模拟数据中心市电供应突然中断，UPS电池开始放电，柴油发电机未自动启动，机房环境面临断电风险，托管设备即将宕机。该故障直接影响甲方托管设备的正常运行，符合合同约定的“机房环境异常”情形。

演练目标

检验电力中断的快速发现能力（≤3分钟）

检验应急启动的规范性（≤10分钟）

检验备用电力切换机制的有效性（UPS供电期间完成发电机启动）

检验与数据中心运维方的协同配合能力

涉及服务内容

机房环境（电力保障）

应急响应（P1级故障处置）

场景二：核心硬件故障（P1级重大故障）

故障描述

模拟一台超融合节点（Lenovo SR660V2）突然宕机，服务器无法启动，业务运行在该节点上的服务中断。该故障影响核心硬件运行，符合合同约定的“核心硬件宕机”情形。

演练目标

检验硬件故障的快速判定能力（≤10分钟）

检验故障上报流程的及时性（≤5分钟）

检验协助报修流程的规范性

检验临时环境建议的提供能力

涉及服务内容

硬件监控

故障处理（硬件故障初步诊断、协助联系原厂维修）

应急响应（P1级故障处置）

场景三：安防审计异常（P2级较大故障）

故障描述

模拟日志审计系统出现异常告警，审计日志停止收集，数据库审计Agent离线，无法正常记录访问行为。该故障涉及数据安全监控，符合合同约定的“安防管控”范畴。

演练目标

检验安防审计异常的上报流程（≤10分钟）

检验审计Agent的快速恢复能力

检验日志完整性的验证能力

涉及服务内容

安防管控（数据库审计、日志审计）

应急响应（P2级故障处置）

演练组织与角色

完全遵循《应急预案》第2章规定的组织体系，所有人员按预案角色进入演练状态。各小组构成和核心成员如下：

| 小组 | 预案角色 | 核心职责概述 |
| --- | --- | --- |
| 应急管理部 | 总指挥：宋海滨（运维部部长） | 负责演练的总体指挥与决策，包括批准启动/升级应急响应、审定关键处置方案、指挥资源调配，并指导对外（模拟甲方）沟通 |
| 副总指挥 | 刘霞（运维项目部长） | 协调甲方内部资源，确认恢复结果，参与重大决策 |
| 技术保障组 | 运维工程师 | 作为技术处置核心，负责执行故障诊断、技术恢复操作（如硬件恢复、环境修复等），并向指挥部实时汇报处置进展 |
| 现场抢险组 | 数据中心运维人员 | 负责现场初期险情控制（如断电隔离、环境应急处理等），保护关键设备，执行现场设备更换配合 |
| 信息联络组 | 服务台专员 | 负责演练过程中的信息上传下达，模拟服务台事件受理、内外沟通记录，对接甲方及数据中心 |
| 后勤支持组 | 采购部 | 负责演练过程中的资源协调与后勤保障，备品备件调用流程支持 |
| 质量部 | 质量管理专员 | 独立于执行体系之外，负责全程监控与记录演练过程，依据预设标准评估流程符合性、时效性及团队协同效果，并于事后出具评估报告 |

演练阶段安排

准备与启动（13:30 14:00）

所有参演人员集结，召开简短演练启动会，重申规则、目标和安全事项

观察评估组就位，检查记录工具

应急管理部宣布演练进入待命状态

故障注入与应急响应（14:00 15:30）

| 时间 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 14:00 | 观察评估组注入第一个预设故障（机房电力中断） |
| 14:00-14:05 | 监控系统告警，技术保障组发现故障，立即上报应急管理部 |
| 14:05-14:10 | 应急管理部判定为P1级重大故障，启动应急响应 |
| 14:10-14:25 | 技术保障组联系数据中心运维方，手动启动柴油发电机 |
| 14:25 | 电力恢复，验证设备状态正常 |
| 14:25-14:30 | 注入第二个预设故障（核心硬件故障） |
| 14:30-14:35 | 运维工程师发现硬件宕机，立即上报应急管理部 |
| 14:35-14:40 | 应急管理部判定为P1级重大故障，启动Ⅰ级响应 |
| 14:40-14:50 | 技术保障组收集故障信息，联系设备厂商报修，向甲方提供临时环境建议 |
| 14:50-14:55 | 注入第三个预设故障（安防审计异常） |
| 14:55-15:00 | 运维工程师发现审计Agent离线，上报技术保障组 |
| 15:00-15:10 | 技术保障组重启审计Agent，检查日志完整性 |
| 15:10-15:15 | 审计恢复，验证日志完整 |
| 15:15-15:30 | 各小组汇报处置结果，指挥部确认所有故障已解决 |

总结与复盘（15:30 16:00）

所有人员在指定会议室集合

各小组简要自评

观察评估组发布初步评估发现

应急管理部进行总结，宣布演练结束

明确《演练总结报告》编制责任人与时限（演练后3个工作日内）

演练评估与总结

评估标准：严格对照《应急演练大纲》（ZGS-10-02）及《应急预案》（ZGS-10-03）进行。

评估方法：采用观察评估组实时记录、关键节点计时、事后访谈相结合的方式。

总结报告：由质量部牵头，依据评估结果编制《中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目-应急演练报告》。报告需包含：

- 演练概况与目标达成情况分析

- 流程、协同、技术操作中的优点与不足

- 对《应急预案》的具体修订建议

- 后续改进措施与计划

注意事项

- 安全第一：所有操作需确保不影响甲方真实生产系统。演练前需对演练环境进行确认，避免误操作影响实际托管设备。

- 通讯纪律：演练期间，所有内部通讯使用指定群组或工具，模拟对外通讯需明确说明“正在演练”。

- 如实记录：鼓励暴露真实问题，所有记录仅用于改进目的，不作为绩效考核负面依据。

- 甲方协同：提前与甲方接口人沟通演练计划，取得理解与支持，明确模拟通报接口人。

- 数据中心协同：提前与数据中心运维方沟通演练计划，确保电力中断等场景的模拟不影响其他用户。

- 回退方案：每个演练场景需准备回退方案，确保演练结束后可快速恢复正常状态。