重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-应急演练报告

文件编号：ZGS-10-05

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.09.16 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.09.16 |
| 批准人:宋海滨 | 审批时间:2025.09.16 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.16 | V1.0 | 新建 | 宋海滨 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

1. 报告基本信息	4

2. 演练目的	4

3. 演练组织架构	5

4. 演练过程描述	5

4.1. 演练准备阶段（13:30-14:00）	5

4.2. 场景一：机房电力中断（14:00-14:30）	5

4.3. 场景二：核心硬件故障（14:25-15:10）	6

4.4. 场景三：安防审计异常（15:15-15:40）	7

4.5. 演练总结（15:40-16:00）	8

5. 演练评估	9

5.1. 预案评估	9

5.2. 演练评估	9

5.3. 指挥评估	9

5.4. 协作评估	9

5.5. 总体评价	10

6. 演练评估指标达成情况	10

7. 存在问题与改进措施	11

8. 演练总结与建议	11

8.1. 演练总结	11

8.2. 改进建议	11

9. 附件	12

报告基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 预案名称 | 中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目应急预案 |
| 演练类别 | ☑现场处置演练 ☑实战演练 □桌面演练 □专项演练 |
| 演练时间 | 2025年9月15日 14:00 至 16:00 |
| 演练地点 | 重庆市政务云计算大数据中心机房及运维值班室 |
| 组织单位 | 重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司运维部 |
| 参加单位 | 中国广电重庆网络股份有限公司信息中心、重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司运维团队、数据中心运维方 |

演练目的

验证应急预案可行性：检验《运维服务应急预案》（ZGS-10-03）的完整性、可操作性和有效性。

检验应急响应能力：评估应急组织架构各小组在突发故障时的协同响应能力。

提升实战处置技能：针对托管服务典型故障场景（机房电力中断、硬件故障、安防审计异常），锻炼运维团队的故障诊断、应急处置和恢复能力。

发现薄弱环节：通过演练暴露应急预案及应急准备中的不足，为后续优化提供依据。

演练组织架构

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 运维部经理 | 统筹演练全局，下达应急启动/终止指令 |
| 副总指挥 | 运维项目经理 | 协调甲方资源，确认恢复结果 |
| 技术保障组 | 运维工程师（2人） | 故障诊断、技术方案制定、硬件恢复 |
| 现场抢险组 | 数据中心运维人员 | 现场环境控制、设备检查、初期险情控制 |
| 信息联络组 | 服务台 | 信息通报、过程记录、对接客户 |
| 后勤支持组 | 采购部 | 物资调配、厂商联系、后勤服务 |

演练过程描述

本次演练围绕存储维保服务核心风险设置三个连续模拟场景，完整检验应急预案的可行性和团队的应急处置能力。

演练准备阶段（13:30-14:00）

| 时间 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 13:30-13:40 | 检查演练环境，确认备用物资（应急U盘、通讯录、演练记录表）到位 |
| 13:40-13:50 | 确认演练不影响甲方生产系统，通知数据中心运维方演练计划 |
| 13:50-14:00 | 通知甲方演练计划，确认甲方参与人员就位 |

场景一：机房电力中断（14:00-14:30）

故障模拟：模拟数据中心市电供应突然中断，UPS电池开始放电，柴油发电机未自动启动。

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| 14:00 | 模拟故障触发，市电中断 |
| 14:02 | 监控系统告警，运维人员发现电力异常，立即上报应急指挥部 |
| 14:04 | 总指挥宋海滨判定为P1级重大故障，启动应急响应 |
| 14:06 | 技术保障组联系数据中心运维方，确认UPS剩余供电时间 |
| 14:08 | 现场抢险组手动启动柴油发电机 |
| 14:12 | 发电机启动成功，电力恢复 |
| 14:15 | 技术保障组验证设备状态，确认所有托管设备正常运行 |
| 14:18 | 信息联络组向甲方通报恢复结果 |
| 14:20 | 演练转入下一场景 |

演练成果：

- 故障发现时间：2分钟（优于目标≤3分钟）

- 应急启动时间：4分钟（优于目标≤10分钟）

- 电力恢复时间：12分钟（优于目标≤2小时）

- 设备完好率：100%

场景二：核心硬件故障（14:25-15:10）

故障模拟：模拟一台超融合节点（Lenovo SR660V2）突然宕机，服务器无法启动。

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| 14:25 | 模拟故障触发，超融合节点宕机 |
| 14:27 | 监控系统告警，运维工程师发现硬件故障，立即上报应急指挥部 |
| 14:30 | 总指挥判定为P1级重大故障，启动Ⅰ级响应 |
| 14:33 | 技术保障组收集故障信息（日志、告警灯状态），初步诊断故障原因 |
| 14:38 | 技术保障组联系设备厂商，提交报修申请 |
| 14:45 | 向甲方提供临时环境建议（业务调整方案） |
| 14:50 | 信息联络组向甲方通报处置进展 |
| 15:00 | 厂商确认报修，预计48小时内到场维修 |
| 15:05 | 信息联络组向甲方通报维修安排 |
| 15:10 | 演练转入下一场景 |

演练成果：

- 故障上报时间：2分钟（优于目标≤5分钟）

- 应急启动时间：3分钟（优于目标≤10分钟）

- 厂商报修完成时间：12分钟

- 临时环境建议：已提供

场景三：安防审计异常（15:15-15:40）

故障模拟：模拟日志审计系统出现异常告警，审计日志停止收集，数据库审计Agent离线。

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| 15:15 | 模拟故障触发，审计Agent离线 |
| 15:18 | 运维工程师发现审计异常，上报技术保障组 |
| 15:22 | 技术保障组检查审计Agent状态，确认Agent离线 |
| 15:26 | 尝试重启审计Agent服务 |
| 15:30 | Agent恢复在线，审计日志重新开始收集 |
| 15:33 | 技术保障组验证日志完整性，确认无安全事件遗漏 |
| 15:36 | 信息联络组向甲方通报处置结果 |
| 15:40 | 演练结束，转入总结环节 |

演练成果：

- 故障上报时间：3分钟（优于目标≤10分钟）

- 审计恢复时间：12分钟

- 日志完整性：100%

演练总结（15:40-16:00）

所有人员在指定会议室集合

各小组简要自评

观察评估组发布初步评估发现

总指挥进行总结，宣布演练结束

演练评估

预案评估

| 评估项 | 评估结果 |
| --- | --- |
| 适宜性 | ☑全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 |
| 充分性 | ☑完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 |
| 覆盖范围 | 应急预案覆盖了托管服务主要故障场景（电力中断、硬件故障、安防审计异常），应急流程设计合理，资源配置明确，具备完整性和可操作性。 |

演练评估

| 评估项 | 评估结果 |
| --- | --- |
| 人员到位情况 | ☑迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 |
| 职责明确情况 | ☑职责明确，操作熟练 □操作不够熟练 |
| 物资到位情况 | ☑现场物资充分，全部有效 □准备不充分 |
| 协调组织情况 | ☑协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 |
| 联动机制评估 | 与数据中心运维方联动顺畅，演练过程中信息联络组实时接收进展通报，并对恢复结果进行确认，验证了外部沟通机制的有效性。 |

指挥评估

应急指挥体系指令清晰、决策果断，总指挥能根据故障等级合理调配资源，信息联络组实时通报进展，指挥链条畅通。

协作评估

技术保障组、现场抢险组、信息联络组之间配合默契，信息共享及时，职责边界清晰，未出现推诿或协调卡顿现象。

总体评价

本次综合演练全面检验了应急体系的实用性与可靠性，各环节执行规范，响应时效、处置质量均达到或优于预定目标：

| 评估维度 | 达成情况 |
| --- | --- |
| 故障上报时间 | 2-3分钟（目标≤5分钟） |
| 应急响应启动时间 | 3-4分钟（目标≤10分钟） |
| 电力恢复时间 | 12分钟（目标≤2小时） |
| 厂商报修完成 | 12分钟 |
| 审计恢复时间 | 12分钟 |
| 设备完好率 | 100% |
| 甲方业务验证 | 核心功能可用 |

演练达到了检验预案、锻炼队伍的预期目标。

演练评估指标达成情况

| 指标项 | 目标值 | 实际达成 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障发现时间 | ≤3分钟 | 2分钟 | 达标 |
| 故障上报时间 | ≤5分钟 | 2-3分钟 | 达标 |
| 应急响应启动时间 | ≤10分钟 | 3-4分钟 | 达标 |
| 电力恢复时间 | ≤2小时 | 12分钟 | 达标 |
| 厂商报修完成时间 | ≤30分钟 | 12分钟 | 达标 |
| 审计恢复时间 | ≤5个工作日 | 12分钟 | 达标 |
| 信息通报及时率 | 100% | 100% | 达标 |
| 甲方业务验证 | 核心功能可用 | 100%可用 | 达标 |

存在问题与改进措施

| 序号 | 问题描述 | 影响程度 | 改进措施 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件故障诊断依赖人工经验，缺少标准化诊断流程 | 中 | 制定《硬件故障诊断标准操作流程》，明确诊断步骤和判断标准 | 运维工程师 | 2025年10月底 |
| 2 | 应急通讯录未包含数据中心运维方24小时联系方式 | 低 | 补充数据中心运维方24小时联系方式，更新应急通讯录 | 服务台专员 | 2025年9月底 |
| 3 | 备用物资存放位置未明确标识 | 低 | 明确备用物资存放位置，建立物资台账，张贴标识牌 | 后勤支持组 | 2025年9月底 |
| 4 | 安防审计告警规则存在少量误报 | 低 | 持续优化审计规则，减少误报 | 运维工程师 | 2025年10月底 |

演练总结与建议

演练总结

应急体系运行有效：本次演练验证了应急预案的完整性和可操作性，应急组织架构运转顺畅，各小组职责明确、协同高效。

响应时效优于目标：各场景的故障发现、应急启动、恢复时间均优于预案规定时限，体现了团队良好的应急响应能力。

物资准备充分：演练前物资检查确认所有备用物资可用，应急物资满足演练需求。

外部协同顺畅：与数据中心运维方、设备厂商的联动机制验证有效。

改进建议

优化硬件故障诊断流程：建议制定标准化诊断流程，减少对个人经验的依赖，提升诊断效率和准确性。

完善应急通讯机制：建议补充数据中心运维方24小时联系方式，确保全天候应急响应畅通。

加强物资管理：建议建立应急物资台账，明确存放位置，定期盘点，确保物资随时可用。

持续优化安防审计：建议持续优化审计规则，减少误报，提升告警准确率。

附件

《应急演练评估表》

《应急通讯联络表》

《应急处置过程记录表》

《演练问题整改跟踪表》