重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

2025年度应急工作总结报告

文件编号：ZGS-10-06

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2026.01.15 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.01.15 |
| 批准人:宋海滨 | 审批时间:2026.01.15 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.15 | V1.0 | 新建 | 宋海滨 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

1. 年度工作概述	4

2. 应急体系建设	4

2.1. 制度文件建设	4

2.2. 应急组织架构	4

2.3. 应急物资保障	5

2.4. 应急预案覆盖范围	5

3. 应急演练开展情况	6

3.1. 演练概况	6

3.2. 演练场景与成果	6

3.3. 演练成效	6

4. 应急事件处置情况	7

4.1. 年度应急事件统计	7

4.2. 典型事件处置	7

4.3. 应急处置能力评估	8

5. 存在问题与改进措施	8

5.1. 年度问题整改情况	8

5.2. 年度整改成效	9

6. 下年度工作计划	9

6.1. 应急体系建设计划	9

6.2. 应急演练计划	9

6.3. 能力提升计划	10

7. 附件	10

年度工作概述

2025年度，运维团队围绕“预防为主、防治结合”的应急管理工作方针，系统开展了应急体系建设、应急预案编制、应急演练实施等工作，全面提升了托管服务的应急响应能力和故障处置效率。

年度应急工作总体评价

| 维度 | 达成情况 |
| --- | --- |
| 应急体系建设 | 完成应急预案、大纲、计划、报告等全套文件编制 |
| 应急演练 | 完成1次综合性实战演练，覆盖3个典型故障场景 |
| 应急事件处置 | 全年未发生重大应急事件，小型故障处置及时 |
| 改进措施落实 | 年度整改完成率100% |

应急体系建设

制度文件建设

2025年度，项目团队完成了应急管理全套制度文件的编制与发布，构建了标准化、规范化的项目应急管理体系，为存储维保服务应急工作开展提供制度依据。

| 文件编号 | 文件名称 | 编制时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZGS-10-01 | 运维应急管理制度 | 2025.02.15 | 已发布 |
| ZGS-10-02 | 应急演练大纲 | 2025.02.20 | 已发布 |
| ZGS-10-03 | 运维服务应急预案 | 2025.02.20 | 已发布 |
| ZGS-10-04 | 应急演练计划 | 2025.08.10 | 已发布 |
| ZGS-10-05 | 应急演练报告 | 2025.09.16 | 已归档 |

应急组织架构

建立了完善的应急组织架构，明确各岗位应急职责、分工边界与工作流程，形成统一指挥、分工明确、协同联动的应急工作机制，保障突发故障快速响应、高效处置。

| 角色 | 人员 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 运维部经理 | 统筹应急全局，下达应急启动、终止指令，统筹资源调配与故障处置决策 |
| 副总指挥 | 运维项目经理 | 协调甲方、数据中心各方资源，跟进故障处置全过程，确认业务恢复结果 |
| 技术保障组 | 运维工程师（2人） | 负责故障排查诊断、技术处置方案制定、设备恢复实施、业务验证工作 |
| 现场抢险组 | 数据中心运维人员 | 负责机房现场环境管控、设备巡检、初期险情排查与现场处置配合工作 |
| 信息联络组 | 服务台 | 负责应急信息通报、全过程记录、甲方对接、各方沟通协调工作 |
| 后勤支持组 | 采购部 | 负责应急物资调配、设备厂商对接报修、后勤保障支撑工作 |

应急物资保障

梳理完善项目应急物资清单，明确各类物资用途、存放位置与保管要求，建立常态化物资核查机制，确保应急物资随时可用、状态完好，为突发故障处置提供物资支撑。

| 物资名称 | 数量 | 用途 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备用网线 | 若干 | 用于网络线路故障快速更换、网络异常恢复 | 运维值班室 |
| 应急U盘 | 1个 | 存储应急预案、操作手册、配置备份文件，应急处置查阅使用 | 运维值班室 |
| 应急通讯录 | 1份 | 收录应急小组、甲方、数据中心及厂商联系方式，保障应急沟通畅通 | 运维值班室 |
| 演练记录表 | 若干 | 用于应急演练、故障处置全过程记录归档 | 运维值班室 |
| 厂商联系方式清单 | 1份 | 用于硬件设备故障快速报修、技术咨询与售后对接 | 运维值班室 |

应急预案覆盖范围

结合存储维保项目业务特性与机房运维风险，应急预案全面覆盖项目核心风险场景，明确不同场景风险等级、处置流程与管控标准，实现风险全覆盖、处置有依据。

| 场景类别 | 具体场景 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 机房环境类 | 电力中断、空调故障 | P1/P2 |
| 硬件设备类 | 服务器宕机、硬盘故障 | P1/P2 |
| 安防审计类 | 审计Agent离线、日志中断 | P2 |

应急演练开展情况

演练概况

依据年度应急演练计划，2025年9月15日，项目团队联合甲方、数据中心运维方开展年度综合性实战应急演练，全程模拟真实故障场景，实战检验应急体系运行能力与团队处置水平。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练时间 | 2025年9月15日 14:00-16:00 |
| 演练地点 | 重庆市政务云计算大数据中心机房及运维值班室 |
| 演练类别 | 现场处置演练 + 实战演练 |
| 参与单位 | 甲方信息中心、乙方运维团队、数据中心运维方 |
| 演练场景 | 3个（电力中断、硬件故障、安防审计异常） |

演练场景与成果

| 场景 | 故障描述 | 关键指标 | 目标值 | 实际达成 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景一 | 机房电力中断 | 电力恢复时间 | ≤2小时 | 12分钟 | 达标 |
| 场景二 | 核心硬件故障 | 厂商报修完成 | ≤30分钟 | 12分钟 | 达标 |
| 场景三 | 安防审计异常 | 审计恢复时间 | ≤5个工作日 | 12分钟 | 达标 |

演练成效

预案验证成功：全面验证了《运维服务应急预案》的完整性、规范性与可操作性，各场景处置流程贴合现场实际，制度落地性强。

响应时效达标：故障发现、应急上报、应急启动、故障恢复全流程时效均优于预案既定目标，响应处置效率远超标准要求。

协同机制顺畅：运维团队与甲方、数据中心运维方、设备厂商联动高效，信息传递及时、工作衔接顺畅，多方协同应急机制有效落地。

团队能力提升：通过全流程实战演练，运维团队熟练掌握各类典型故障处置流程，故障诊断、应急处置、沟通对接能力得到实质性提升。

应急事件处置情况

年度应急事件统计

2025年度，项目严格落实常态化运维巡检与风险防控工作，未发生Ⅰ级、Ⅱ级重大应急事件，日常出现的一般性设备告警、审计异常等问题，均第一时间完成处置、闭环整改，未对甲方业务运行造成任何影响。

| 事件类型 | 发生次数 | 处置结果 | 是否升级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房环境异常 | 0次 | — | 否 |
| 核心硬件故障 | 0次 | — | 否 |
| 硬件告警 | 2次 | 已处理、闭环 | 否 |
| 安防审计异常 | 1次 | 已处理、闭环 | 否 |
| 咨询类事件 | 28次 | 已处理、闭环 | 否 |
| 合计 | 31次 | — | — |

典型事件处置

| 时间 | 事件类型 | 事件描述 | 处置措施 | 处置结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年3月 | 硬件告警 | 超融合节点磁盘使用率超过85%，触发监控告警 | 第一时间核查磁盘存储数据，梳理无用冗余文件，同步告知甲方存储现状，协助制定磁盘扩容规划 | 已解决，风险提前规避 |
| 2025年5月 | 硬件告警 | 备份服务器硬盘出现SMART异常告警，存在硬盘损坏风险 | 立即核查硬盘运行状态，备份关键业务数据，快速对接设备厂商提交报修，全程跟进更换流程 | 已解决，硬盘更换完成，业务正常 |
| 2025年8月 | 安防审计异常 | 日志审计系统出现规则误报，产生无效告警信息 | 逐条核查告警规则，优化阈值与匹配逻辑，清理无效规则，规避重复误报问题 | 已解决，告警准确率显著提升 |

应急处置能力评估

| 评估维度 | 评价 |
| --- | --- |
| 故障发现能力 | 监控系统全覆盖、7×24小时值守，告警触发及时，无漏报、迟报情况 |
| 故障上报流程 | 上报流程规范清晰，分级上报落实到位，平均上报时长2-3分钟，时效达标 |
| 应急响应启动 | 应急决策快速准确，响应启动及时，平均启动时长3-4分钟，远优于既定标准 |
| 故障处置效率 | 处置流程标准化、专业化，故障闭环速度快，全面优于项目SLA服务要求 |
| 客户沟通 | 故障全程实时通报进展，信息透明、对接及时，甲方满意度良好 |

存在问题与改进措施

年度问题整改情况

| 序号 | 问题描述 | 发现时间 | 改进措施 | 责任人 | 完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备份恢复脚本部分操作依赖手工，自动化程度不足 | 2025.09 | 优化备份恢复脚本，梳理手工操作环节，实现一键化自动恢复，降低人工操作风险 | 运维工程师 | 2026.01 | 进行中 |
| 2 | 应急通讯录未包含夜间值班联系方式，夜间应急沟通存在隐患 | 2025.09 | 全面更新应急通讯录，补充数据中心、厂商、内部值班24小时联系方式 | 服务台专员 | 2025.09 | 已完成 |
| 3 | 备用物资存放位置未明确标识，物资取用不便 | 2025.09 | 建立标准化应急物资台账，统一张贴物资标识牌，明确存放区域与保管责任 | 后勤支持组 | 2025.09 | 已完成 |
| 4 | 安防审计告警规则不完善，存在少量误报情况 | 2025.09 | 持续迭代优化审计告警规则，调整匹配阈值，筛选无效告警，提升告警精准度 | 运维工程师 | 2025.10 | 已完成 |
| 5 | 硬件故障诊断无标准化流程，过度依赖运维人员人工经验 | 2025.09 | 编制《硬件故障诊断标准操作流程》，统一诊断步骤、判断标准与处置规范 | 运维工程师 | 2025.10 | 已完成 |

年度整改成效

| 指标 | 整改前 | 整改后 |
| --- | --- | --- |
| 应急通讯录完整性 | 缺少夜间值班及24小时应急联系方式，沟通覆盖不全 | 24小时应急联系方式全覆盖，全天候沟通保障到位 |
| 物资管理规范性 | 物资存放杂乱、无标识、无台账，管理不规范 | 物资台账完善、标识清晰、定点存放，管理标准化 |
| 审计告警准确率 | 误报率约20%，无效告警较多，增加运维工作量 | 误报率降低约25%，告警精准度大幅提升 |
| 硬件诊断标准化 | 无统一流程，依赖个人经验，处置标准不统一 | 标准化诊断流程落地，处置规范统一、效率提升 |

下年度工作计划

应急体系建设计划

| 序号 | 工作计划 | 计划时间 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修订应急预案 | 2026年2月 | 结合本年度演练、故障处置经验，优化预案流程，补齐短板，提升预案贴合度 |
| 2 | 补充应急物资 | 2026年3月 | 增配备用交换机、备用硬盘等核心应急物资，完善物资储备体系 |
| 3 | 完善物资台账 | 2026年3月 | 搭建电子化物资管理台账，实现物资入库、盘点、更换全流程数字化管理 |

应急演练计划

| 序号 | 演练内容 | 计划时间 | 演练类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房电力中断专项应急处置演练 | 2026年5月 | 实战演练 |
| 2 | 服务器硬件故障排查与恢复演练 | 2026年7月 | 实战演练 |
| 3 | 全场景综合性应急演练 | 2026年10月 | 综合实战演练 |

能力提升计划

| 序号 | 工作计划 | 计划时间 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全员应急技能专项培训 | 2026年3月、8月 | 实现全员熟练掌握各类故障应急处置流程、操作规范，提升团队整体应急能力 |
| 2 | 自动化备份恢复工具部署落地 | 2026年6月 | 完成备份恢复一键化改造，减少人工干预，提升故障恢复效率，降低操作风险 |
| 3 | 监控告警阈值优化升级 | 2026年5月 | 精准优化各类监控阈值，彻底减少告警误报、漏报问题，提升监控预警有效性 |

附件

附件1：《运维应急管理制度》（ZGS-10-01）

附件2：《应急演练大纲》（ZGS-10-02）

附件3：《运维服务应急预案》（ZGS-10-03）

附件4：《应急演练计划》（ZGS-10-04）

附件5：《应急演练报告》（ZGS-10-05）

附件6：《应急物资清单》

附件7：《应急通讯联络表》

附件8：《演练问题整改跟踪表》